Truhigh P500 定制机型

硬件指南及安装手册

公告：

本文中的信息如有变动，恕不另行通知，且其中的信息不得解释为是创恒做出的任何承诺。对本文中出现的任何错误，创恒不承担任何责任。

在任何情况下，对因使用本文件引起的任何性质或种类的直接、间接、特殊、意外或后果性的损害，创恒不承担任何责任，而且对使用本文件中说明的任何软件或硬件引起的意外或后果性损害，创恒也不承担责任。

本产品符合《EMC指令89/336/EEC》(电磁兼容指令)和《低（电）压指令72/23/EEC》中规定的各项要求。

发布时间：2020年04月

文件号：

# 目录

目录	1

第1章 Truhigh P500定制机型系统概述	2

1.1 基本介绍	2

1.2 产品的主要特点	3

第2章 Truhigh P500定制机型结构及系统选型	4

2.1 Truhigh P500定制机型结构	4

2.2 Truhigh P500系统选型	5

2.2.1 CPU模块	5

2.2.2 I/O模块	5

第3章 Truhigh P500典型配置及连接方案	7

3.1 TRUBUS总线连接	7

第4章 Truhigh P500定制机型详细介绍	8

4.1 CPU模块	8

4.1.1 PU51X主控制器PLC	8

4.1.2 按键及OLED显示	11

# Truhigh P500定制机型系统概述

Truhigh P500定制机型硬件平台在功能原有硬件平台的基础上，经个性化定制，成为配电室专用产品，完成配电站的电力高压综保、电气检测、高压操显、通信管理、电气安全操控、弧光与局部放电保护等功能于一台的全息智能配电终端。

Truhigh P500由CPU、功能扩展模块和各种附件组成。可供选择的功能板卡可任意组合搭配。硬件强大的能力决定了其可以满足配电综保等应用场合，从基本运算到高级控制，控制器都能应付自如。

图1-1 Truhigh P500定制机型及I/O扩展模块

## 基本介绍

Truhigh P500定制机型是一种电力综合保护装置，主要作用是保护电力系统和电气设备在运行时免受损害。具体可以实现的功能如下：

- 电气监测: 电压、电流、功率、功率因数、频率、角度。

- 电量采集:正反向有功、正反向有功电度量。

- 电能质量采集: 电流不平度、谐波含、负载率、铜损、铁损。

- 保护功能功能:电流差动、过流、速断、反时限、负序过流保护、零序保护、电压保护、解列、本体跳闸。

- 面板显示:彩色大屏显示一次系统图;小屏显示电气测量。

- 通信: 2路RS485、2路网口、 无线，101、104、MQTT、MODBUS。

- 故障录波: 故障前 4个周波，故障后8 个周波，记录循环 64 组。

- 变压器智控功能:本体风机、环境风机、环境除湿、自动灭弧、变压器连接点温度高启动告警。

- 非电量跳闸:变压器超高温，启动跳闸;高温，启动告警;变压器网门等 3 个非电量开入量，启动非电量跳闸。

- 扩展弧光保护、局放保护、消防控制。

- 扩展弧光保护、局放保护、消防控制。

- 采样精度: 电流(-1.2In)、电压01.2Un)，误差<=0.5%。

- 具有 PT 断线告警、相告警功能逻辑。

## 产品的主要特点

- 灵活、模块化的结构、易于扩展，适用于各种环境

- 各功能板卡支持热拔插

- 支持现场总线，完全开放性协议

- 支持相关标准协议的第三方设备接入，MODBUS、多种PLC协议

- 多种通讯接口，CAN、RS485、RS232、TCP/IP、4G（全网通）

- 强大的工业物联网云平台互联功能

- 集成按键及OLED显示屏，方便快捷设置和查看PLC运行状态

- 多达10万条历史数据保存功能（MQTT掉线保存数据）

- 方便的固件升级及程序备份机制

- 通过Ethernet TCP/IP连接智能马达开关柜

- 可直接连接具有标准现场总线的变频和直传动设备

- 扩展连接采用软连接设计，增强抗震动性能

- 依据ISA-S71.04对于保护腐蚀性气体涂上符合G3环境的涂层

# Truhigh P500定制机型结构及系统选型

## Truhigh P500定制机型结构

Truhigh P500定制机型由主CPU和I/O扩展模块组成。主CPU由多个单元组成：4G单元，按键及OLED显示单元，指示灯单元，串口通讯单元，以太网接口单元，USB单元，功能板卡单元。I/O扩展模块由不同型号功能板卡组成。

图2-1 Truhigh P500定制机型标示

## Truhigh P500系统选型

### CPU模块

用户可根据项目的系统实际需求来选择不同型号的Truhigh P500定制机型。

| CPU型号 | 描述 |
| --- | --- |
| PU500 | 电流检测、电压检测、功率、功率因数、频率角度、 电量采集、保护输出 |
| 其它 | 自定义板卡组合 |

### I/O模块

Truhigh P500定制机型具有多种模拟量和数字量输入输出模块，I/O模块是由不同功能板卡进行组合而成，不同的组合所对应的I/O模块型号有所不同。所有I/O模块通过了多种恶劣环境及应用领域的测试，在极恶劣场合应用下具有高寿命和可靠性。

I/O模块型号:

| I/O模块型号 | 描述(板卡组成) |
| --- | --- |
| LC530 | 电流检测板卡/电流检测板卡/电流检测板卡 |
| LC531 | 电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡 |
| LC532 | 保护输出板卡/保护输出板卡/保护输出板卡 |
| LC533 | 电流检测板卡/电流检测板卡/电量采集板卡 |
| LC534 | 电量采集板卡/电量采集板卡/电量采集板卡 |
| LC535 | 电压检测板卡/ 电压检测板卡/ 电压检测板卡 |
| LC536 | 电压检测板卡/ 电压检测板卡/ 变压器智控板卡 |
| LC537 | 变压器智控板卡/ 变压器智控板卡/ 变压器智控板卡 |
| LC538 | 电流检测板卡/电流检测板卡/变压器智控板卡 |
| LC540 | AI530/电压检测板卡/变压器智控板卡 |
| LC541 | AI540/电压检测板卡/变压器智控板卡 |
| 其它 | 自定义板卡组合 |

功能板卡型号:

| 功能板卡名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 电流检测板卡 | 多通道电流检测板卡模块 |
| 保护输出板卡 | 读功能输出板卡 |
| 电量采集板卡 | 多通道电量检测板卡模块 |
| 电压检测板卡 | 多通道电压检测板卡模块 |
| 变压器智控板卡 | 变压器综合保护板卡 |
| 终端模块 | TRUBUS总线通讯终端模块 |

# Truhigh P500典型配置及连接方案

本章节介绍了Truhigh P500的两种典型连接I/O扩展的配置方案。

- I/O模块通过电气TRUBUS（TRUBUS协议）进行扩展连接。支持热插拔。

- 通过连接第三方设备扩展I/O。支持热插拔。

## TRUBUS总线连接

Truhigh P500定制机型提供了TRUBUS总线接口对I/O模块进行扩展。

电气TRUBUS在P500PLC 主控制器（PU5XX）右侧下方20针端子，通过软排线连接I/O扩展模块，最多可支持4个I/O扩展模块（每组3个功能板卡）。

图3-1 Truhigh P500通过TRUBUS总线扩展模块

# Truhigh P500定制机型详细介绍

## CPU模块

根据功能板卡组合不同，CPU型号分为以下几种：

表4-1

| CPU型号 | 描述 |
| --- | --- |
| PU510 | 电流检测板卡/电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡/保护输出板卡 |
| PU511 | 电流检测板卡/电流检测板卡/电流检测板卡/电量采集板卡/电量采集板卡 |
| PU512 | 电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡/电压检测板卡/变压器智控板卡 |
| PU513 | 电流检测板卡/电流检测板卡/ 电量采集板卡/电量采集板卡/电量采集板卡 |
| PU514 | 电流检测板卡/电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡/变压器智控板卡 |
| PU515 | 电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡/保护输出板卡/AI530 |
| PU516 | 电流检测板卡/电流检测板卡/保护输出板卡/保护输出板卡/AI540 |
| 其它 | 自定义板卡组合 |

### PU51X主控制器PLC

P500 PLC主控制器都具备串口扩展通讯（CAN、RS485、RS232）、网络通讯（TCP/IP）和4G通讯（全网通），GPS定位功能，SIM卡接口，按键及OLED显示功能，I/O模块扩展功能。

图4-1-1

#### 特点

- 灵活、模块化的结构、易于扩展，适用于各种环境

- 各功能板卡支持热拔插

- 支持现场总线，完全开放性协议

- 支持相关标准协议的第三方设备接入，MODBUS、多种PLC协议

- 多种通讯接口，CAN、RS485、RS232、TCP/IP、4G（全网通）

- 强大的工业物联网云平台互联功能

- 集成按键及OLED显示屏，方便快捷设置和查看PLC运行状态

- 多达10万条历史数据保存功能（MQTT掉线保存数据）

- 方便的固件升级及程序备份机制

- 通过Ethernet TCP/IP连接智能马达开关柜

- 可直接连接具有标准现场总线的变频和直传动设备

- 扩展连接采用软连接设计，增强抗震动性能

- 依据ISA-S71.04对于保护腐蚀性气体涂上符合G3环境的涂层

#### 技术指标

表4-2

| 指标项 | 数值 |
| --- | --- |
| 处理器特性 | CPU | ARM Cortex-A7 |
|  | 主频 | 528MHz |
|  | 内存 | DDR3 256MB |
|  | 存储 | 256MB |
| 电源特性 | 典型功耗 | PU500：6.26W |
|  | 输入电压 | 24V DC |
|  | 输入电流 | PU500：261mA（24V） |
| 指令执行时间 | 位运算（最小） | 10ns |
| 通讯功能 | 接口 | 2个以太网通信口，1个CAN接口，2个RS-485标准通信口，1个RS232通讯接口，1个4G通讯接口 |
|  | 支持协议 | TCP/IP协议，Modbus协议，Trubus协议，第三方PLC协议 |
|  | 串口通讯口波特率 | RS485/RS232：1.2kbps至115.2kbps，CAN：5kbps-1Mbps |
|  | 每段最大电缆长度 | 使用隔离中继器：38.4kbps可达1200米，未使用隔离中继器：50米 |
|  | 最大扩展I/O点数 | 136点（模块类型不同最大点数也不同） |

#### 端子信号与指示灯介绍

1、主面板标识定义

表4-3

| 标识 | 定义 |
| --- | --- |
| ▲4G | 4G通讯天线指示 |
| ▲GPS | GPS定位天线指示 |
| ▼Power | 电源接口指示 |
| ▼SIM | SIM卡接口指示 |
| PWR | 电源指示灯 |
| RUN | 运行指示灯 |
| Link | 连接状态指示灯 |
| I/O | I/O模块通讯指示灯 |
| EXP | 扩展通讯指示灯 |
| △ | UP键，上翻页键 |
| ▽ | DOWN键，下翻页键 |
| OK | OK键，确定、选择键 |
| H/L/A/B/G，CAN，RS485-1,RS485-2,RS232 | 串口扩展通讯接线指示 |
| USB | USB接口 |
| Ethernet-1 | 网络接口1 |
| Ethernet-2 | 网络接口2 |

2、3PIN电源接线端子定义

表4-4

| 针脚号 | 信号 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24+ | 24V电源正 |
| 2 | PE | 屏蔽地 |
| 3 | 24- | 24V电源负 |

3、10PIN扩展通讯接线端子定义

表4-5

| 针脚号 | 信号 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAN_H | CAN总线数据正极 |
| 2 | CAN_L | CAN总线数据负极 |
| 3 | RS485_A | 485串口数据正极 |
| 4 | RS485_B | 485串口数据负极 |
| 5 | RS485_A | 485串口数据正极 |
| 6 | RS485_B | 485串口数据负极 |
| 7 | GND | 485串口屏蔽地 |
| 8 | RS232_TX | RS232数据发送 |
| 9 | RS232_RX | RS232数据接收 |
| 10 | GND | RS232数据地 |

4、主面板指示灯定义

I/O模块接线及指示灯定义详见各模块说明。

表4-6

| 指示灯 | 颜色 | 熄灭 | 常亮 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR | 红 | 掉电 | 电源正常 | --- |
| RUN | 绿/红 | 固件异常 | 绿色：运行 红色：停止 | --- |
| Link | 绿 | 未连接上位机 | 已连接上位机 | 设备管理软件点击“闪烁”功能时，该灯闪烁 |
| I/O | 绿/红 | 未组态或未运行 | 红色：I/O模块通讯故障 | 绿色：I/O模块通讯正常 红色：I/O模块通讯故障 |
| EXP | 绿/红 | 未组态或未运行 | 红色：扩展模块通讯故障 | 绿色：扩展模块通讯正常 红色：扩展模块通讯故障 |

### 按键及OLED显示

P500 PLC配有按键及OLED显示区，可显示当前PLC运行状态和设置系统参数。像素分辨率为128x64点，如图4-1-2。

图4-1-2

- 4G信号指示：指示4G信号质量最强信号为6格，若无信号则显示X号，在任何菜单界面都有此信息显示。

- 当前菜单名称：当前信息的主菜单名称。

- 分页信息：分号（/）前为当前选中的子菜单号，分号后面为当前主菜单共有多少子菜单，在任何菜单界面都有此信息显示。

- 选中子菜单：当预选中子菜单时字体背景变为白色（或与主背景色反色）。不可选或者不可修改参数字体背景色与主背景色相同。

- 未选中子菜单：未选中子菜单字体背景色与主背景色相同。

- △按键：UP键，当需要上翻页、选着上一个子菜单或者减小修改的参数时可按此键。

- ▽按键：DOWN键，当需要下翻页、选着下一个子菜单或者增加修改的参数时可按此键。

- OK键：确定键，当选中子菜单后再按OK键则进入子菜单显示界面。

#### 主菜单

主菜单界面如图4-1-3。

图4-1-3

主菜单包含以下子菜单：

- 基本信息

- 网络信息

- 串口信息

- 组态信息

- SIM信息

- GPS信息

- 故障信息

- 系统设置

- 升级备份

- 其它信息

#### 基本信息

基本信息主界面如图4-1-4。

图4-1-4

基本信息包含以下信息：

- 硬件版本：表示硬件电路板发布版本号。

- 软件版本：表示固件发布版本号，例如V1.0.0-20200416.1含义V1.0.0：版本序号，20200416：日期，.1：子序号。

- 当前时间：PLC当前时间，24小时制，不可本地修改，通过上位机修改或网络自动同步

- 持续运行：自PLC上电开始计算累加的时间，掉电则重新开始计算。

图4-1-5

- 激活状态：显示PLC注册激活信息，如果没有激活过则显示界面如图4-1-6。

图4-1-6

如果激活在有效期内则显示界面如图4-1-7。

图4-1-7

如果激活不在有效期内则显示界面如图4-1-8。

图4-1-8

- 序列号：显示设备序列号。

#### 网络信息

网络信息主页面，如图4-1-9。

图4-1-9

网络信息包含4个网络信息子菜单：

- 网络1：RJ45网口1信息。

- 网络2：RJ45网口2信息。

- 4G网络：4G无线网络信息。

- VPN网络：虚拟专用网络信息。

每个网络信息包含内容有

- IP地址：例192.168.0.35，网络1和网络2可修改。

- 子网掩码：例255.255.0.0，网络1和网络2可修改。

- 网关：例192.168.0.1，网络1和网络2可修改。

- MAC:MAC地址，例12:34:56:78:9A:BC，不可修改。

- DHCP：自动分配IP，网络1和网络2具有DHCP功能。

网络参数修改方法：（IP地址、子网掩码和网关相同）

- 进入设置模式：在所需修改参数界面下（如IP地址），长按OK键3秒以上，然后松开，即可进入设置模式，如图4-1-10。

图4-1-10

- 设置规则方法：在设置模式下，反色显示的参数为正在设置的参数，如图4-1-11。

图4-1-11

按一下UP(△)键数字加1；按一下DOWN(▽)键数字减1，按一下OK键向右切换1位参数，地址百位范围是0-2，十位和个位范围是0-9，当按键更改时数字是循环增减的，例如：当原数字为192，当前选中参数为十位，如果再按一下UP键则变成102。按OK键移动参数时也是循环移动，当移动到最后一位参数时再按一次OK键，则选中最前面一位参数。如果需要保存设置退出设置模式时，需要长按OK键3秒以上，然后松开，即可离开设置模式，并把参数保存在内存中。如果设置的地址不合法，如192.280.0.168，则在保存的时候会提示参数错误并放弃本次修改内容，恢复原有值，如图4-1-12。

图4-1-12

DHCP自动分配：

网络1和网络2可通过自动分配的方式修改网络参数，网络中必须存在DHCP服务器设备时（如开启DHCP功能的路由器，或者打开具有DHCP分配功能的软件）才能分配成功，具体方法：当选中DHCP选项时，如图4-1-13。

图4-1-13

按住OK键3秒以上，然后松开则后台进行DHCP请求，界面显示如4-1-14。

图4-1-14

当获取到IP地址或者DHCP超时（20秒）则显示“停止”2秒然后再变成“开始”，如图4-1-15：

图4-1-15

#### 串口信息

串口信息主页面，如图4-1-16。

图4-1-16

P500 PLC包含3个扩展串口，参数配置是通过组态工程里面配置的，本地不可操作。每个串口信息包含内容有：

- 状态：有效/无效，如果串口正在使用中则显示有效。

- 类型：RS485/RS232/CAN，串口通讯类型。

- 模式：主站/从站，串口工作模式。

- 地址：0-255，PLC串口工作地址，主站为0，从站1-255。

- 速率：（RS485/RS232）1.2kbps-115.2kbps，（CAN）5kbps-1Mbps，串口工作波特率。

- 数据位：通讯数据bit位个数。

- 停止位：通讯停止bit位个数。

- 奇偶校验位：通讯奇偶校验bit位个数。

- 超时时间：通讯超时时间，单位ms。

#### 组态信息

组态信息主页面，如图4-1-17。

图4-1-17

组态信息显示当前工程里面所配置的所有I/O点的信息，DI表示所有类型的开关量输入点个数，DO、AI、AO类似。

#### SIM信息

SIM信息主页面，如图4-1-18。

图4-1-18

SIM信息显示4G信号质量，卡号和IMEI串号。

- 信号强度：0-31，99，信号强度CSQ值=(RSSI+113)/2，99表示信号无效。

- SIM卡号：SIM卡识别码（ICCID）。

- IMEI串号：设备识别码串号。

#### GPS信息

GPS信息主页面，如图4-1-19，图4-1-20。

图4-1-19

图4-1-20

GPS信息包含如下内容：

- 状态：有效/无效，如果能获取到GPS信息则显示有效。

- 东经：东西经度，采用度分秒的表示方式。

- 北纬：南北纬度，采用度分秒的表示方式。

- 卫星数量：当前可用的卫星数量。

- 精度因子：0.5-99.9，表示当前定位信息的精度，越小表示精度越高。

- 海拔高度：海拔高度。

#### 故障信息

故障信息主页面，如图4-1-21。

图4-1-21

故障信息包含信息如下：

- 本地通讯：本地通讯表示PLC自身所配置的功能板卡通讯状态。

- 本地扩展：本地扩展表示PLC扩展I/O模块板卡通讯状态。

- 外部扩展：外部扩展表示通过串口扩展通讯状态。

本地通讯及本地扩展显示信息如下：

当无错误信息时显示如图4-1-22界面。

图4-1-22

当有错误时显示如图4-1-23界面。

图4-1-23

故障信息显示具体内容如图4-1-24。

图4-1-24

第二行3  4表示故障板卡的编号，第三行9  9表示所对应的故障代码。

故障代码表如下

| 故障代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 无错误 |
| 1 | TRUBUS总线发送失败 |
| 2 | TRUBUS总线数据协议错误 |
| 3 | 功能板卡地址错误， |
| 4 | 功能板卡类型错误，即工程组态和实际的板卡类型不符 |
| 5 | I/O通道类型错误，即工程组态和实际的通道类型不符 |
| 6 | CRC校验错误，TRUBUS总线数据错误，校验不通过 |
| 7 | TRUBUS总线通讯口打开失败 |
| 8 | TRUBUS总线通讯口配置失败 |
| 9 | TRUBUS总线接收数据超时，即与功能板卡通讯超时 |

外部扩展故障信息显示如图4-1-25。

图4-1-25

- 端口：表示物理串口号，0-2。

- 地址：表示主从站地址，0-255。

- 代码：表示当前错误代码。

显示方式为：如果当前端口有错误信息则在端口行就会显示端口号，并且地址行会按照地址码从小到大的顺序轮显地址，同时代码行也会更新相应地址设备的错误代码，例如错误信息如下表：

| 端口0 | 地址1 | 错误代码1 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址2 | 错误代码2 |
| 端口1 | 地址1 | 错误代码3 |
|  | 地址2 | 错误代码4 |
|  | 地址3 | 错误代码5 |

轮显方式如下：

外部扩展的故障代码，使用方式不同代码也不同。

#### 系统设置

系统设置主界面如图4-1-26。

图4-1-26

系统设置界面包含如下内容：

- 语言设置：设置系统语言模式，中文/英文。

- 显示时间：OLED无操作显示时间（单位秒），当没有任何按键操作时，OLED显示屏则自动熄屏。

- 时间模式：设置系统的时间模式（自动/本地）和时区。

- 密码设置：设置用户密码，用于重要操作时的验证。

- 历史数据：设置MQTT数据历史数据库参数。

- 系统重启：系统重启。

- 恢复出厂：恢复出厂默认。

##### (1)语言设置

语言设置主界面如4-1-27。

图4-1-27

选中“中文”按OK键则变为英文，再按确定键则交替变换，设置完成后选选择“返回”再按OK键则保存设置。

##### (2)显示时间

显示时间主界面如4-1-28。

图4-1-28

选中“30 秒”按OK键则进入设置模式，进入设置模式后显示界面如图4-1-29。

图4-1-29

然后再按UP键和DOWN键调整时间，最后再按一次OK键则退出设置模式，选择“返回”保存当前设置。

##### (3)时间模式

时间模式主界面如4-1-30。

图4-1-30

- 模式：自动/本地，自动：PLC通过网络自动同步系统时间，本地：采用系统硬件时钟时间。

- 时区：当模式为自动时，需要根据时区同步网络时间，本地模式不可设置时区。

设置方法：

选中“自动”，然后按OK键，模式在自动/本地之间切换，当模式选择为“自动”时，时区参数是可以设置的，当选择框在时区参数上是按OK键则进入设置模式，如图4-1-31。

图4-1-31

设置完成后再按OK键退出设置模式，选择返回则保存参数并退出当前设置。

##### (4)密码设置

密码设置主界面如4-1-32。

图4-1-32

设置方法：在主页面按OK键，进入密码输入界面，如图4-1-33。

图4-1-33

通过UP键和DOWN键输入旧密码，密码总共有8位，每位有“0”和“1”两个选择，按UP键选择“1”，按DOWN键选择“0”，当前一位选择后自动跳到后一位，如图4-1-34。

图4-1-34

输满8位后再按OK键进行验证是否输入正确，若密码错误则有提示信息，如图4-1-35。

图4-1-35

若密码输入正确则进入新密码输入界面，如图4-1-36。

图4-1-36

新密码输入完成后按OK键保存新密码，再按DOWN键选择“返回”则保存并退出当前设置。

##### (5)历史数据

历史数据主界面如4-1-37。

图4-1-37

历史数据参数共有以下内容：

- 状态：有效/无效，是否启用数据库功能，如果启用MQTT则数据库有效。

- 最小间隔：单位秒，当实时数据连续变化时最小存储时间间隔，例如设置为1秒：数据连续变化时间小于1秒，则每隔1秒存储一次当前数据。取值范围1秒---最大间隔时间。

- 最大间隔：单位秒，当数据没有发生变化时，每隔最大间隔时间存储一次数据。范围大于等于最小间隔。

##### (6)系统重启

系统重启主界面如4-1-39。

图4-1-39

在系统重启界面选择“确认”，再按OK键，进入用户密码输入界面如图4-1-40。

图4-1-40

输入正确的密码后系统会提示重启中，如图4-1-41。

图4-1-41

##### (7)恢复出厂

恢复出厂主界面如4-1-42。

图4-1-42

在恢复出厂界面选择“确认”，再按OK键，进入用户密码输入界面如图4-1-43。

图4-1-43

输入正确的密码后系统会提示重启中，如图4-1-44。

图4-1-44

注意：恢复出厂操作会清除所有数据请谨慎操作，包括系统参数、Multiprog工程、数据库数据、IP地址恢复默认值：192.168.0.160（网络1），192.168.1.160（网络2）。

#### 升级备份

升级备份主界面如图4-1-45。

图4-1-45

升级备份功能是通过连接USB存储设备，把固件或程序拷贝到PLC并执行升级，或者把程序拷贝到USB存储设备进行备份。升级备份主要包含一下内容：

- 固件升级：拷贝固件文件到PLC并执行升级。

- 程序升级：拷贝组态程序到PLC并执行新程序。

- 程序备份：拷贝组态程序到USB存储设备。

升级（备份）方法：

首先USB存储设备中需要存在名字为upgrade的文件夹，并且文件夹内有部分或全部文件，如果是升级则还必须有相应的升级文件，如图4-1-46。

图4-1-46

bootfile.img：组态工程文件，名字必须相同；

ota.tar.gz：固件升级包，名字必须相同；

先选择“固件升级”选项然后按OK键，进入固件升级界面，如图4-1-47。

图4-1-47

弹出密码输入界面，输入正确的密码，在提示“请插入U盘…”时插入USB存储设备，如图4-1-48，系统进入升级文件检测，进行如图4-1-4,9。

图4-1-48

图4-1-49

如果检测到有效的升级文件则显示成功提示，如果没有检测到有效的升级文件则显示失败提示，在升级过程中如果有任何按键按下则退出升级。

#### 其它信息

其它信息主界面如图4-1-50。

图4-1-50

其它信息主要是包含公司名称及联系方式。

#### 中英文对照

显示屏菜单中英文对照表：

| 中文 | 英文 | 中文 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主菜单 | MENU | 自动 | Auto |
| 基本信息 | BASIC | 本地 | Local |
| 网络信息 | NET | 时区 | Zone |
| 串口信息 | COM | 密码设置 | Password |
| 组态信息 | I/O | 旧密码 | Old |
| SIM信息 | SIM | 新密码 | New |
| GPS信息 | GPS | 成功 | Success |
| 故障信息 | ERR | 错误 | Error |
| 系统设置 | SYSTEM | 历史数据 | History |
| 升级备份 | UPGRADE | 表数量 | Sheet num |
| 其它信息 | OTHER | 数据存储间隔 | Save Interval |
| 硬件版本 | HW ver | 最小间隔 | Min Time |
| 软件版本 | SW ver | 最大间隔 | Max Time |
| 当前时间 | Cur time | 系统重启 | Restart |
| 持续运行 | Running time | 恢复出厂 | Factory |
| 激活状态 | ActiveSta | 固件升级 | Upgrade |
| 已激活 | Active | 程序升级 | Update |
| 未激活 | Inactive | 程序备份 | Backup |
| 有效 | Valid | 用户密码 | Password |
| 无效 | Invalid | 升级中… | Updating… Upgrading… |
| 剩余 | Remain | 备份中… | Copying... |
| 序列号 | SN Number | 开始 | Start |
| 网络1/2 | NET 1/2 | 停止 | Stoped |
| 4G网络 | 4G NET | 失败 | Failed |
| VPN网络 | VPN NET | 重启中… | Restartting... |
| 串口1/2/3 | COM1/2/3 | 返回 | Return |
| 信号质量 | SignalQlty | IP地址 | IP Address |
| SIM卡号 | ICCID | 子网掩码 | Mask |
| IMEI串号 | IMEI | 网关 | Gateway |
| 状态 | State | 类型 | Type |
| 东经 | E | 主站 | Master |
| 西经 | W | 从站 | Slave |
| 北纬 | N | 速率 | Speed |
| 南纬 | S | 数据位 | DataBit |
| 卫星数量 | STA QTY | 停止位 | StopBit |
| 精度因子 | HDOP | 奇偶校验位 | Parity |
| 海拔高度 | Altitude | 超时时间 | Timeout |
| 本地通讯 | Local | 通讯状态 | Con state |
| 本地扩展 | Loc_Exp | 正常 | OK |
| 外部扩展 | Ext_Exp | 故障 | ERR |
| 语言设置 | LANG | 故障数量 | Err counts |
| 中文 | Chinese | 端口 | COM |
| 英文 | English | 地址 | ADDR |
| 显示时间 | Display | 代码 | CODE |
| 时间模式 | TimeMode | 地址及代码 | ADDR&CODE |
| 模式 | Mode | 无 | None |
| 天 | D/Days | 奇 | Odd |
| 时 | H | 偶 | Even |
| 分 | M | 自由口 | Free |
| 秒 | S | 连接状态 | State |
| 已连接 | Connected | 未连接 | Unconnected |
| 请插入U盘... | Wait USB disk... | 运营商 | Name |